ТЕХНИЧЕСКИЙ	ПАСПОРТ

СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД GREEN ROCK IISI 6

##### Гигиенический сертификат № 77.01.30.485.П.12374.05.3 от 22.05.03

Орган по сертификации:

ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО

###### НАДЗОРА ПО Г. МОСКВЕ

###### г. Москва

2007 г.

Green Rock IISI 6

Green Rock IISI 6 является комплексной системой очистки сточных вод для домов с постоянным проживанием 4-х – 6-ти человек (объём сточной воды до 1 м³ в сутки).

Green Rock IISI 6 выполнена из полиэтилена толщиной более 10 мм. Нижняя часть системы представляет собой 3-х секционный отстойник объёмом 2 м³. В верхней части расположен био фильтр.

Green Rock IISI 6 легко установить и она занимает минимальную площадь.

Размеры:

| A | Материал крышки | ПНД |
| --- | --- | --- |
| B | Материал корпуса | ПНД |
| C | Диаметр отводящей трубы | 110 мм |
| D | Диаметр входящей трубы | 110 мм |
| E | Высота системы (с крышкой) | 2450 мм |
| F | Мощность циркуляционного насоса | 250 Вт |
| G | Диаметр системы (вверх/основание) | 1200/1600 мм |
| H | Общий вес системы (с крышкой) | 250 кг |
| I | Крепления (нержавеющая сталь) | 4 шт |
| J | Розетка-таймер - управление включения насоса | 1 шт |

Green Rock IISI 6

Принцип работы

Green Rock IISI 6 биохимическая установка. Нижняя часть установки разделена на 3 секции. Объём первой секции – 1 м³, второй – 0,5 м³, третьей – 0,5 м³. В каждой секции встроены Т-образные переливы.

В верхней части установки располагается биологическая секция. Секция наполнена пластиковыми шайбами. Циркуляционный насос забирает отстоявшуюся воду из 3-й секции и разбрызгивает её многократно через форсунки над пластиковыми шайбами. Эти шайбы являются местом обитания микро-организмов, которые ускоряют процессы разложения биомассы, коагулируют её, после чего происходит окисление нитратов и окончательное осаждение осадка. Включение циркуляционного насоса происходит по заданию таймера-розетки входящей в комплектацию системы.

Химическая обработка воды

Установка Green Rock IISI 6 поставляется в двух вариантах комплектации:

- С насосом дозатором и жидким коагулянтом PAX-18 (GR Ecoteko).

- С таблетками GR AquaStone.

В случае комплектации устройством GR Ecoteko или таблетками GR AquaStone в систему периодически добавляется коагулянт (сульфат алюминия). Сточные воды проходят дополнительную химическую обработку после чего в отстойнике коагулируется и выпадает в осадок фосфор. 1 раз в год необходим вызов ассенизационной машины для удаления осадка из всех секций отстойника.

Отвод очищенной воды

После прохождения био-химической очистки вода самотёком может отводиться в дрены, в кюветы и т.д. (если позволяет глубина, то вода отводится в приёмную канаву).

В случае высокого уровня грунтовых вод, или при невозможности отвести очищенную воду самотёком, необходимо установить приёмный сборный колодец. В нём устанавливается дренажный поплавковый насос, который по мере накопления воды срабатывает и откачивает воду в выбранное место. В этом же колодце необходимо предусмотреть вентиляционный стояк для поступления воздуха в систему. Воздух необходим для активизации био-химических процессов в биологической секции GR IISI 6. После чего воздух через Т-образные переливные трубы проходит через отстойник и удаляется естественной вытяжкой фанового стояка здания.

Установка/Эксплуатация

1 Земляные работы:

Выкопайте котлован для Green Rock IISI 6. Глубина котлована зависит от глубины заложения подводящей трубы, т.е. на 1,5 м глубже от подводящей трубы. Уклон входящей трубы должен составлять 1,5% на 1 п/м и 0,5% на 1 п/м для отводящей трубы. Max рекомендуемая глубина заложения входящей трубы не более 1,5 п/м (в этом случае необходимо установить удлинительную горловину для наращивания системы).

Входящие и отводящие трубы обсыпаются чистым речным песком, дно котлована выравнивается.

В случае водонасыщенного грунта необходимо на дне котлована уложить дренажные трубы и вывести их в приёмный колодец.

В тех домах, где хозяева проживают крайне нерегулярно, необходимо произвести утепление стенок систем (Лучше всего использовать экструдированный пенопласт).

Дренажные трубы (монтируются при необходимости). Якорь ж/б. Подводящая труба. Утеплитель (монтируется при необходимости, в зависимости от глубины установки) Отводящая труба. Труба для входа электрокабеля.

2. Монтаж

- В тех местах, где возможно появление грунтовой воды установить ж/б якорь.

- Опустите систему, держась за анкерные проушины, установите её на дне котлована или на ж/б якоре. Убедитесь что система установлена ровно.

- Произведите монтаж соединения подводящей трубы и системы, а также отводящей трубы.

- Заякорите очистную установку, используя синтетический трос и ж/б плиты. Крепление должно предотвратить любое смещение системы.

- Заполните очистную установку водой до того, как начать обсыпку песком.

- При необходимости систему обсыпают песком и теплоизолируют.

Система обсыпается песком для избежания деформации. Если система установлена без удлинительной горловины или используется  реже, чем 1 раз в неделю (периодическое проживание) необходимо свести к минимуму риск промерзания. Для утепления системы рекомендуется использовать экструдированный пенопласт.

ВНИМАНИЕ:

Перед запуском системы

- Канализация должна иметь вентиляцию с выводом в фановый стояк здания на крыше.

- Убедитесь, что нет «водных карманов» в подводящей трубе, они могут нарушить циркуляцию воздуха, или станут причиной засоров.

- Следите за тем, чтобы на конце отводящей трубы не образовывался лёд.

3. Пуск системы в работу:

- Когда система смонтирована, проверьте кол-во воды в отстойнике.

- Установите распылительный насос в рабочем положении

- Установите таймер на необходимый режим работы

- Включить насос в электрическую сеть розетку-таймер.

4. Эксплуатация/обслуживание

- Периодически откачивайте осадок из отстойника (min 1 раз в год)

- Отстойник очищается через центральную трубу био-секции, сначала вынимается циркуляционный насос, затем опускается рукав ассенизационной машины.

- Распылительные форсунки прочищаются по мере необходимости

- Пластиковые шайбы обрастают биомассой. Раз в год необходимо промыть шайбы струёй воды. Старая биомасса смывается и стекает на дно отстойника.

- Категорически запрещено бросать посторонние предметы в унитаз, раковины, ванные.

- Для эффективной работы системы необходимо постоянное использование коагулянта AquaStone (PAX 18) в таблетках или в жидком виде. Необходим контроль и замена использованных таблеток или жидкого коагулянта.

- Запрещается сброс воды от промывки фильтров в локальную очистную установку (ЛОС) Green Rock

- Запрещается сброс воды из бассейна в ЛОС Green Rock.